Sumário

OBJETIVO	3

NORMAS DE APOIO	3

CÁLCULO DE CARGA TÉRMICA	4

VENTILAÇÃO MECÂNICA	13

REDES DE DUTOS DE AR	13

# OBJETIVO

O presente memorial destina-se a apresentar as principais características do sistema de ar condicionado e ventilação mecânica para o Restaurante a ser implantado na Câmara Legislativa do DF.

É de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada a leitura atenta dos projetos para a correta identificação dos materiais e equipamentos especificados e verificar no Caderno de Especificações Técnicas as características de cada material e as práticas construtivas recomendadas para cada serviço.

Devem ser seguidos os princípios básicos e as normas de apoio que foram utilizados para o desenvolvimento do projeto executivo do sistema de ar condicionado e exaustão.

# NORMAS DE APOIO

Normas Brasileiras - ABNT

NBR – 16401-1 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 1: Projeto das instalações

NBR – 16401-2 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 2: Parâmetros de conforto térmico

NBR – 16401-3 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários. Parte 3: Qualidade do ar interior

NBR – 14518 – Sistema de ventilação para cozinhas profissionais.

Resolução – Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)

Resolução - RE nº 176/2000 – Padrões referenciais de qualidade de ar interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo.

# cálculo de carga térmica

I - Premissas

- Condições Externas

| Temperatura de bulbo seco | 33oC |
| --- | --- |
| Temperatura de bulbo úmido | 23,5oC |

- Condições Internas

| ###### Carnes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de bulbo seco | 18ºC | 2,0ºC |
| Umidade Relativa (sem controle) | 50% |  |
| Nível de filtragem conforme ABNT | G1+F5 |  |
| Taxa de renovação de ar externo | 30 m3/h/pessoa |  |

| ###### Salão de Refeições |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de bulbo seco | 22ºC | 2,0ºC |
| Umidade Relativa (sem controle) | 50% |  |
| Nível de filtragem conforme ABNT | G1+F5 |  |
| Taxa de renovação de ar externo | 17 m3/h/pessoa |  |

| ###### Demais ambientes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de bulbo seco | 22ºC | 2,0ºC |
| Umidade Relativa (sem controle) | 50% |  |
| Nível de filtragem conforme ABNT | G1+F5 |  |
| Taxa de renovação de ar externo | 30 m3/h/pessoa |  |

### Cargas de Iluminação

Todos os ambientes				20 W/m2

### Cargas de Equipamentos

Salão de refeições					5.000 W

Administração					500 W

Carnes						2.000 W

Vegetais						1.000 W

Sucos							1.000 W

Massas						1.000 W

Cambuza						1.000 W

### Cargas de Pessoas

Salão de refeições

| Carga sensível | 81 kcal/h/pessoa |
| --- | --- |
| Carga latente | 58 kcal/h/pessoa |

Demais Áreas

| Carga sensível | 92 kcal/h/pessoa |
| --- | --- |
| Carga latente | 97 kcal/h/pessoa |

### Ocupação

Salão de refeições					120 pessoas

Administração					2 pessoas

Carnes 						3 pessoas

Vegetais						2 pessoas

Sucos							2 pessoas

Massas						2 pessoas

Cambuza						4 pessoas

## Características físicas da edificação

Para do desenvolvimento do cálculo de carga térmica foram consideradas as características físicas estabelecidas no projeto de arquitetura da edificação.

Em particular foi adotado para as áreas com janela as seguintes características físicas:

- Coeficiente global de transmissão: U = 6,884 W/ m²/K;

- Coeficiente de sombra: 0,9.

II – Resultados de Cárga Térmcia

Tendo como referência os parâmetros apresentados no item anterior foi realizado o cálculo de carga térmica com o software aplicativo CDS da Trane Company, obtendo-se os resultados apresentados a seguir.

*********************************************************************

*********************************************************************

***                                                               ***

***           L O A D    D E S I G N    A N A L Y S I S           ***

***                                                               ***

***                by ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX     ***

***                                                               ***

*********************************************************************

*********************************************************************

CAMARA LEGISLATIVA DO DF

BRASILIA

ARQUITECH

PAULO RIBEIRO

CARGA TERMICA REVISAO 1

Weather File Code:          BRASILIA

Location:                BRASILIA,BRAZIL

Created by:              Trane Co.

Latitude:                    -15.5 deg

Longitude:                    47.5 deg

Time Zone:                       3

Elevation:                    3442

Summer Clearness No:           1.20

Winter Clearness No:           1.20

Summer Design Dry Bulb:          90

Summer Design Wet Bulb:          77

Winter Design Dry Bulb:          55

Summer Ground Reflect           .20

Winter Ground Reflect           .20

Cooling Months Simulated:  Jan through Dec

Cooling Load Method 2: 1985 ASHRAE CLTD/CLF (TFM)

Time/Date Program Run:       8:01:03    4/27/17

Dataset Name:               1703CT01

******** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK ********                      V 6.08

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX        PAGE   1

_________________________S Y S T E M   S U M M A R Y_________________________

Syst       -----Air Quantities-----            ---------Heating Mbh----------

#         OACfm   Cooling  Heating    Tons    Extrnl   Vent   Reheat   Total

1   VTCV   1200     5181     5181    17.4     -27.8   -17.6      .0   -45.3

2   VTCV     41      188      188      .5       -.4     -.6      .0    -1.0

3   VTCV     61     1270     1270     1.4       -.7     -.5      .0    -1.2

4   VTCV    206     1469     1469     3.3      -5.7    -3.0      .0    -8.7

Totals     1508     8108     8108    22.6     -34.5   -21.7      .0   -56.3

The building peaked at hour 16 month  1 with a capacity of   22.6 tons

******************* E N G I N E E R I N G     C H E C K S *******************

*                                                                           *

*                  ------------Cooling------------  ----Heating---          *

* Syst       % OA    Cfm/    Cfm/   Sq Ft    Btuh     Cfm    Btuh    Floor  *

*  #          Cfm   Sq Ft    Ton     /Ton   /Sq Ft  /Sq Ft  /Sq Ft   Sq Ft  *

*   1   VTCV 23.2    2.74   297.2   108.4   110.65    2.74  -23.97     1891 *

*   2   VTCV 21.9    3.49   367.6   105.3   113.96    3.49  -19.25       54 *

*   3   VTCV  4.9   23.53   932.2    39.6   302.89   23.53  -22.71       54 *

*   4   VTCV 14.0    6.93   450.8    65.0   184.50    6.93  -40.99      212 *

*  Av/Tot    18.6    3.67   359.3    98.0   122.51    3.67  -25.45     2211 *

*                                                                           *

*****************************************************************************

____________________________Z O N E   S U M M A R Y__________________________

---------Cooling---------  ---------Heating---------

Zone                                  Cfm/   Coil                Cfm/   Total

#    Description       ZnCfm  SADB  Sqft    Mbh   ZnCfm  SADB  Sqft    Mbh

10   SALAO REFEICAO     5181  55.0  2.74   209.2   5181  75.5  2.74   -45.3

Sys   1 Totals ------->   5181               209.2   5181               -45.3

20   ADMINISTRACAO       188  55.0  3.48     6.2    188  72.4  3.48    -1.0

Sys   2 Totals ------->    188                 6.2    188                -1.0

30   CARNES             1270  55.0 23.52    16.4   1270  64.5 23.52    -1.2

Sys   3 Totals ------->   1270                16.4   1270                -1.2

40   VEGETAIS            291  55.0  5.39     7.9    291  71.5  5.39    -1.0

50   SUCOS               559  56.5 10.35    11.5    559  78.0 10.35    -5.0

60   MASSAS              289  55.0  5.78     7.9    289  71.5  5.78    -1.0

70   CAMBUSA             329  55.0  6.09    11.7    329  71.4  6.09    -1.6

Sys   4 Totals ------->   1468                39.1   1468                -8.7

******** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK ********                      V 6.08

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX        PAGE   2

________SYSTEM     1   VTCV    CLG  COIL   LOAD  PEAK   CHECKSUMS__________

Space     Space     Space   Tot RA     Exh RA       Net   % of

Envelope      Sens    Latent   Sen+Lat     Sens      Sens      Total   Total

Sksolr        0                   0                             0     .00

Skcond        0                   0         0         0         0     .00

Rfcond        0                   0         0         0         0     .00

Glsolr        0                   0                             0     .00

Glcond     8043                8043                          8043    3.84

Wlcond        0                   0         0         0         0     .00

Xfcond        0                   0                             0     .00

Infil      5855     12893     18748                         18748    8.96

Total     13898     12893     26791         0         0     26791   12.80

Internal

Lights    12604               12604         0         0     12604    6.02

People    30600     39000     69600                         69600   33.26

Misc      17065         0     17065                         17065    8.16

Part      11792               11792                         11792    5.64

Total     72061     39000    111061         0         0    111061   53.08

Pulldown         0                   0                             0     .00

OA Load          0         0         0                         63738   30.46

SFan Heat                                                       2589    1.24

RFan Heat                                      0         0         0     .00

Duct Heat                                      0         0      5056    2.42

Sizing           0                   0                             0     .00

TOTALS       85959     51893    137852         0         0    209235  100.00

________SYSTEM     2   VTCV    CLG  COIL   LOAD  PEAK   CHECKSUMS__________

Space     Space     Space   Tot RA     Exh RA       Net   % of

Envelope      Sens    Latent   Sen+Lat     Sens      Sens      Total   Total

Sksolr        0                   0                             0     .00

Skcond        0                   0         0         0         0     .00

Rfcond        0                   0         0         0         0     .00

Glsolr        0                   0                             0     .00

Glcond        0                   0                             0     .00

Wlcond        0                   0         0         0         0     .00

Xfcond        0                   0                             0     .00

Infil         0         0         0                             0     .00

Total         0         0         0         0         0         0     .00

Internal

Lights      359                 359         0         0       359    5.84

People      630       650      1280                          1280   20.81

Misc       1706         0      1706                          1706   27.74

Part        416                 416                           416    6.76

Total      3111       650      3761         0         0      3761   61.14

Pulldown         0                   0                             0     .00

OA Load          0         0         0                          2390   38.86

SFan Heat                                                          0     .00

RFan Heat                                      0         0         0     .00

Duct Heat                                      0         0         0     .00

Sizing           0                   0                             0     .00

TOTALS        3111       650      3761         0         0      6151  100.00

******** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK ********                      V 6.08

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX        PAGE   3

________SYSTEM     3   VTCV    CLG  COIL   LOAD  PEAK   CHECKSUMS__________

Space     Space     Space   Tot RA     Exh RA       Net   % of

Envelope      Sens    Latent   Sen+Lat     Sens      Sens      Total   Total

Sksolr        0                   0                             0     .00

Skcond        0                   0         0         0         0     .00

Rfcond        0                   0         0         0         0     .00

Glsolr      912                 912                           912    5.58

Glcond      293                 293                           293    1.79

Wlcond     1168                1168       130        -6      1292    7.90

Xfcond        0                   0                             0     .00

Infil         0         0         0                             0     .00

Total      2373         0      2373       130        -6      2497   15.27

Internal

Lights      359                 359         0         0       359    2.20

People      945       975      1920                          1920   11.74

Misc       6826         0      6826                          6826   41.74

Part        654                 654                           654    4.00

Total      8784       975      9759         0         0      9759   59.68

Pulldown         0                   0                             0     .00

OA Load          0         0         0                          4097   25.05

SFan Heat                                                          0     .00

RFan Heat                                      0         0         0     .00

Duct Heat                                      0         0         0     .00

Sizing           0                   0                             0     .00

TOTALS       11157       975     12132       130        -6     16353  100.00

________SYSTEM     4   VTCV    CLG  COIL   LOAD  PEAK   CHECKSUMS__________

Space     Space     Space   Tot RA     Exh RA       Net   % of

Envelope      Sens    Latent   Sen+Lat     Sens      Sens      Total   Total

Sksolr        0                   0                             0     .00

Skcond        0                   0         0         0         0     .00

Rfcond        0                   0         0         0         0     .00

Glsolr        0                   0                             0     .00

Glcond        0                   0                             0     .00

Wlcond        0                   0         0         0         0     .00

Xfcond        0                   0                             0     .00

Infil         0         1         1                             1     .00

Total         0         1         1         0         0         1     .00

Internal

Lights     1413                1413         0         0      1413    3.61

People     3150      3250      6400                          6400   16.36

Misc      13652         0     13652                         13652   34.91

Part       5271                5271                          5271   13.48

Total     23486      3250     26736         0         0     26736   68.36

Pulldown         0                   0                             0     .00

OA Load          0         0         0                         12374   31.64

SFan Heat                                                          0     .00

RFan Heat                                      0         0         0     .00

Duct Heat                                      0         0         0     .00

Sizing           0                   0                             0     .00

TOTALS       23486      3251     26737         0         0     39111  100.00

******** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK ********                      V 6.08

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX        PAGE   4

______________S Y S T E M   1   VTCV   P S Y C H   P O I N T S______________

(Rmdbh =  70.0 F)           Dry      Wet     Rel      Humid             Temp

(Sadbh =  75.5 F)           Bulb     Bulb    Humid    Ratio    Enthal   Diff

(F)      (F)     (%)     (GR)    (B/LB)     (F)

Room ..................     72.0     62.6     61.1     82.1    30.28

Return Air ............     72.0     62.6     61.1     82.1    30.28      .0

Return Fan ............                                                   .0

Outdoor Air ...........     89.0     77.1     60.1    142.5    44.07

Return/OA Mix .........     75.9     66.4     62.5     96.1    33.46

Supply Fan (Draw) .....                                                   .5

Entering Coil .........     75.9     66.4     62.5     96.1    33.46

Leaving Coil ..........     53.5     52.7     95.3     66.5    23.28

Supply Duct Heat Gain .                                                  1.0

Supply Air ............     55.0     53.3     90.2     66.5    23.65

Opt Vent System .......     89.0     77.1     60.1    142.5    44.07

Percent OA ...........       23.2         Bypass Factor (%) .........     .0

Coil/Space SHRs ......   .54/ .64         Over/Under Sizing Mbh .....     .0

Coil Cfm .............      5182.         Coil Tonnage ..............   17.4

______________S Y S T E M   2   VTCV   P S Y C H   P O I N T S______________

(Rmdbh =  70.0 F)           Dry      Wet     Rel      Humid             Temp

(Sadbh =  72.4 F)           Bulb     Bulb    Humid    Ratio    Enthal   Diff

(F)      (F)     (%)     (GR)    (B/LB)     (F)

Room ..................     72.0     61.0     55.2     74.0    29.00

Return Air ............     72.0     61.0     55.2     74.0    29.00      .0

Return Fan ............                                                   .0

Outdoor Air ...........     89.0     77.1     60.1    142.5    44.07

Return/OA Mix .........     75.7     65.1     58.4     89.0    32.28

Supply Fan (Draw) .....                                                   .0

Entering Coil .........     75.7     65.1     58.4     89.0    32.28

Leaving Coil ..........     55.0     53.9     93.5     69.0    24.04

Supply Duct Heat Gain .                                                   .0

Supply Air ............     55.0     53.9     93.5     69.0    24.04

Opt Vent System .......     89.0     77.1     60.1    142.5    44.07

Percent OA ...........       21.9         Bypass Factor (%) .........     .0

Coil/Space SHRs ......   .62/ .83         Over/Under Sizing Mbh .....     .0

Coil Cfm .............       188.         Coil Tonnage ..............     .5

______________S Y S T E M   3   VTCV   P S Y C H   P O I N T S______________

(Rmdbh =  64.0 F)           Dry      Wet     Rel      Humid             Temp

(Sadbh =  64.5 F)           Bulb     Bulb    Humid    Ratio    Enthal   Diff

(F)      (F)     (%)     (GR)    (B/LB)     (F)

Room ..................     64.0     56.3     63.8     64.8    25.59

Return Air ............     64.1     56.3     63.6     64.8    25.62      .1

Return Fan ............                                                   .0

Outdoor Air ...........     87.0     75.9     61.8    137.3    42.75

Return/OA Mix .........     65.2     57.5     64.4     68.4    26.45

Supply Fan (Draw) .....                                                   .0

Entering Coil .........     65.2     57.5     64.4     68.4    26.45

Leaving Coil ..........     55.0     52.6     86.7     63.8    23.24

Supply Duct Heat Gain .                                                   .0

Supply Air ............     55.0     52.6     86.7     63.8    23.24

Opt Vent System .......     87.0     75.9     61.8    137.3    42.75

Percent OA ...........        4.9         Bypass Factor (%) .........     .0

Coil/Space SHRs ......   .77/ .92         Over/Under Sizing Mbh .....     .0

Coil Cfm .............      1271.         Coil Tonnage ..............    1.4

******** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK ********                      V 6.08

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX        PAGE   5

______________S Y S T E M   4   VTCV   P S Y C H   P O I N T S______________

(Rmdbh =  70.0 F)           Dry      Wet     Rel      Humid             Temp

(Sadbh =  78.0 F)           Bulb     Bulb    Humid    Ratio    Enthal   Diff

(F)      (F)     (%)     (GR)    (B/LB)     (F)

Room ..................     72.0     60.3     52.7     70.6    28.46

Return Air ............     72.0     60.3     52.7     70.6    28.46      .0

Return Fan ............                                                   .0

Outdoor Air ...........     89.0     77.1     60.1    142.5    44.07

Return/OA Mix .........     74.5     63.2     55.5     81.1    30.71

Supply Fan (Draw) .....                                                   .0

Entering Coil .........     74.5     63.2     55.5     81.1    30.71

Leaving Coil ..........     55.0     53.5     91.5     67.4    23.80

Supply Duct Heat Gain .                                                   .0

Supply Air ............     55.0     53.5     91.5     67.4    23.80

Opt Vent System .......     89.0     77.1     60.1    142.5    44.07

Percent OA ...........       14.5         Bypass Factor (%) .........     .0

Coil/Space SHRs ......   .69/ .88         Over/Under Sizing Mbh .....     .0

Coil Cfm .............      1421.         Coil Tonnage ..............    3.3

# coccão de alimentos

Para o cálculo da vazão de ar da coifa da cozinha foram utilizadas a premissa do item 5.1.2.1.

A coifa terá a dimensão de 1,4 x 3,5 m, tipo ilha, definido pelo projeto de arquitetura.

Cálculo 1:

Q1 = v1 X  A1, com v1 = 0,64m/s e A1 = L x b = 1,4 x 3,5 = 4,9 m2

Q1 = 3,136 m/s (11.289m3/h)

Cálculo 2:

Q2 = v2 x A2, com v2 = 0,25 m/s e A2 = 2 (L+b) x h e h=1,2m

A2 = 5,88 m2

Q2 = 0,25 x 5,88 = 1,47 m3/s (5,292 m3/h)

Conforme indicado adota-se o valor maior dos dois cálculos, ou seja 11.289 m3/h.

Foi adotado para projeto o valor de 12.000 m3/h., compatível com a vazão da coifa lavadora utilizada como referência.

VAZÕES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Para determinação das vazões de ar dos ambientes condicionados foi utilizado o parâmetro definido na NBR 16.401; para os ambientes não condicionados foi adotado o valor de 10 TR/h.

# redes de dutos de ar

Para do desenvolvimento do projeto das redes de dutos ventilação utilizados os seguintes parâmetros:

- Método de dimensionamento utilizado: perdas de carga constante (“Equal friction”);

- Velocidade máxima na descarga dos ventiladores: 8,0m/s;

- Velocidade máxima em dutos de ar condicionado: 8,0m/s;

- Velocidade máxima em dutos de exaustão de cozinha: 12,0m/s

- Velocidade máxima no ambiente a 1,5m de altura: 1,5m/s;

- Nível de ruído nos ambientes: 35 dBA.

CÁLCULOS DAS REDES DE DUTOS DE AR

As redes de dutos de ar foram dimensionadas pelo método da igual perda com o software aplicativo CDS da Trane Company, obtendo-se os resultados apresentados a seguir.

- -  Sistema de ar exterior

********** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK **********

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX

E Q U A L   F R I C T I O N   D U C T   D E S I G N   (VER. 6.08)

=========   ===============   =======   ===========

This report was prepared on 05/17/17 at 08:34:00.

TRUNK DUCT INFORMATION

======================

FRICTION LOSS :    109.59 (PASCALS PER 100 METERS)

MAXIMUM PRESSURE DROP :    188.17 (PASCALS)

----------------------------------------------------------------------------

| SEC.| EQUIV.| RECT. INSIDE | DUCT VELOCITY |  DUCT | FRICTION | FITTING  |

| NO. | DIAM. |  DIMENSIONS  | ROUND | RECT. |  CMS  | LOSSES   | LOSSES   |

|     | (MM.) | (MM. X  MM.) | (MPS) | (MPS) |       |(PASCALS) |(PASCALS) |

|-----|-------|--------------|-------|-------|-------|----------|----------|

|  10.|  435. | 540. X  300. |  6.61 |  6.00 |  .969 |      3.2 |     50.3 |*

|  20.|  435. | 675. X  250. |  6.61 |  5.77 |  .969 |      4.3 |     29.5 |*

|  25.|  220. | 200. X  200. |  4.28 |  4.03 |  .161 |      3.2 |     11.0 |

|  28.|  170. | 125. X  200. |  3.61 |  3.33 |  .081 |      4.3 |       .1 |

|  30.|  395. | 550. X  250. |  6.26 |  5.69 |  .781 |      3.2 |       .0 |*

|  35.|  180. | 140. X  200. |  3.78 |  3.52 |  .097 |      5.4 |      8.2 |

|  40.|  380. | 495. X  250. |  6.07 |  5.56 |  .683 |      4.9 |       .0 |*

|  45.|  160. | 110. X  200. |  3.48 |  3.19 |  .069 |      3.2 |      6.7 |

|  50.|  355. | 430. X  250. |  5.82 |  5.38 |  .572 |      2.2 |     21.7 |*

|  55.|  255. | 275. X  200. |  4.73 |  4.44 |  .242 |      3.2 |     13.6 |

|  58.|  170. | 125. X  200. |  3.61 |  3.34 |  .081 |      3.2 |       .2 |

|  60.|  285. | 270. X  250. |  5.04 |  4.72 |  .314 |      2.2 |     15.8 |*

|  70.|  275. | 255. X  250. |  4.98 |  4.66 |  .297 |      4.3 |       .0 |*

|  75.|  220. | 200. X  200. |  4.28 |  4.04 |  .161 |      3.2 |     11.5 |

|  78.|  170. | 125. X  200. |  3.61 |  3.33 |  .081 |      3.2 |       .1 |

|  80.|  190. | 125. X  250. |  3.90 |  3.58 |  .111 |      6.5 |     12.0 |*

----------------------------------------------------------------------------

RUNOUT INFORMATION

==================

---------------------------------------------------------

|   DUCT  | ROUND  |  RUNOUT  |  FRICTION  |   FITTING  |

| CONNECT.| DIAM.  | VELOCITY |   LOSSES   |   LOSSES   |

| NUMBER  | (MM.)  |  (MPS)   | (PASCALS)  | (PASCALS)  |

|---------|--------|----------|------------|------------|

|     20. |   125. |     2.38 |        1.1 |       22.1 |

|     25. |   185. |     3.11 |        3.2 |       26.4 |

|     28. |   185. |     3.11 |        2.2 |       36.8 |

|     35. |   195. |     3.26 |        1.1 |         .0 |

|     40. |   145. |     2.64 |        1.1 |       34.4 |

|     45. |   175. |     3.00 |        1.1 |       36.4 |

|     50. |   100. |     2.10 |        3.2 |       32.8 |

---------------------------------------------------------

* Asterisks indicate which sections comprise the maximum

pressure drop run.

- -  Cocção de alimentos – Coifa

********** CUSTOMER DIRECT SERVICE NETWORK **********

For exclusive use by: ENG MEC PAULO RIBEIRO SOB LICEN. COLDEX

E Q U A L   F R I C T I O N   D U C T   D E S I G N   (VER. 6.08)

=========   ===============   =======   ===========

This report was prepared on 04/28/17 at 09:04:43.

TRUNK DUCT INFORMATION

======================

FRICTION LOSS :    282.20 (PASCALS PER 100 METERS)

MAXIMUM PRESSURE DROP :    726.71 (PASCALS)

----------------------------------------------------------------------------

| SEC.| EQUIV.| RECT. INSIDE | DUCT VELOCITY |  DUCT | FRICTION | FITTING  |

| NO. | DIAM. |  DIMENSIONS  | ROUND | RECT. |  CMS  | LOSSES   | LOSSES   |

|     | (MM.) | (MM. X  MM.) | (MPS) | (MPS) |       |(PASCALS) |(PASCALS) |

|-----|-------|--------------|-------|-------|-------|----------|----------|

|  10.|  585. |1055. X  300. | 12.58 | 10.60 | 3.350 |     41.8 |     89.6 |*

|  20.|  585. | 865. X  350. | 12.58 | 11.07 | 3.350 |     39.0 |    181.4 |*

|  30.|  445. | 485. X  350. | 10.72 |  9.93 | 1.675 |     11.2 |    116.2 |

|  40.|  445. | 480. X  350. | 10.70 | 10.03 | 1.675 |     11.2 |    118.7 |*

----------------------------------------------------------------------------

RUNOUT INFORMATION

==================

---------------------------------------------------------

|   DUCT  | ROUND  |  RUNOUT  |  FRICTION  |   FITTING  |

| CONNECT.| DIAM.  | VELOCITY |   LOSSES   |   LOSSES   |

| NUMBER  | (MM.)  |  (MPS)   | (PASCALS)  | (PASCALS)  |

|---------|--------|----------|------------|------------|

|     30. |   485. |     9.02 |        2.8 |      256.6 |

|     40. |   485. |     9.01 |        2.8 |      256.3 |*

---------------------------------------------------------