MEMORIAL DE CÁLCULO

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Sumário

1.	COMPONENTE DO PROJETO	3

2.	PROJETO E DIMENSIONAMENTO	3

2.1	RAMAIS DE ESGOTO	4

2.2	COLETORES E SUBCOLETORES	6

OBJETIVO

Este memorial visa apresentar os critérios adotados para o dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário referente ao projeto do Restaurante da CLDF bem como as normas que nortearam o desenvolvimento destes projetos e suas especificações.

Para o desenvolvimento das soluções apresentadas foram atendidas as normas, códigos e recomendações das entidades a seguir relacionadas:

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

• NBR 08160 - 1999 - sistemas prediais de esgoto sanitário - projeto e execução;

# COMPONENTE DO PROJETO

Serão fornecidos juntamente a este caderno de especificações as seguintes plantas:

- Projeto de instalações de águas pluviais;

- CLDF - ESG - PLANTA BAIXA - R04;

# PROJETO E DIMENSIONAMENTO

O projeto de esgoto sanitário do Restaurante  foi concebido de modo a:

a) evitar contaminação da água, de forma a garantir a sua qualidade de consumo, tanto no interior dos sistemas de suprimento e de equipamentos sanitários, como nos ambientes receptores;

b) permitir o rápido escoamento da água utilizada e dos despejos introduzidos, evitando a ocorrência de vazamentos e a formação de depósitos no interior das tubulações;

c) impedir que os gases provenientes do interior do sistema predial de esgoto sanitário atinjam áreas de utilização;

d) impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema;

e) permitir que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis;

f) impossibilitar o acesso de esgoto ao subsistema de ventilação;

g) permitir a fixação dos aparelhos sanitários somente por dispositivos que facilitem a sua remoção para eventuais manutenções.

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário foram projetados para o escoamento ser por meio de gravidade com inclinações constantes.

A disposição final do efluente do coletor predial será feita na rede pública de coleta de esgoto sanitário da Companhia de Saneamento ambiental do Distrito Federal (CAESB).

Os dimensionamentos das tubulações de esgoto seguem os critérios estabelecidos na Norma Brasileira ABNT NBR 8160/83, que recomenda a utilização das Unidades Hunter de Contribuição (UHC).

## RAMAIS DE ESGOTO

Os ramais de esgoto foram projetados com tubulações de PVC, que tem o índice de rugosidade igual a n = 0,011. Os diâmetros dos ramais foram dimensionados por meio da Tabela 3 – Unidades de Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga, e Tabela 5 – Dimensionamento de ramais de esgoto, presentes no item 5.1 da NBR 8160/99.

Tabela 3 - Unidades de Hunter de contribuição dos aparelhos sanitários e diâmetro nominal mínimo dos ramais de descarga

| Aparelho sanitário |  |  | Número de unidades Hunter de contribuição | Diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga DN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacia sanitária |  |  | 6 | 100 1) |
| Banheira de residência |  |  | 2 | 40 |
| Bebedouro |  |  | 0,5 | 40 |
| Bidê |  |  | 1 | 40 |
| Chuveiro | De residência Coletivo |  | 2 4 | 40 40 |
| Lavatório | De residência De uso geral |  | 1 2 | 40 40 |
| Mictório | Válvula de descarga Caixa de Descarga Descarga Automática De calha |  | 6 5 2 22) | 75 50 40 50 |
| Pia de cozinha residencial |  |  | 3 | 50 |
| Pia de cozinha industrial |  | Preparação Lavagem de panelas | 3 4 | 50 50 |
| Tanque de lavar roupas |  |  | 3 | 40 |
| Máquina de lavar louças |  |  | 2 | 503) |
| Máquina de lavar roupas |  |  | 3 | 503) |
| 1) O diâmetro nominal DN mínimo para o ramal de descarga de bacia sanitária pode ser reduzido para DN 75, caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B e somente depois da revisão da NBR 6452:1985 (aparelhos sanitários de material cerâmico), pela qual os fabricantes devem confeccionar variantes das bacias sanitárias com saída própria para ponto de esgoto de DN 75, sem necessidade de peça especial de adaptação. 2) Por metro de calha - considerar como ramal de esgoto (ver tabela 5). 3) Devem ser consideradas as recomendações dos fabricantes. |  |  |  |  |

Tabela 5 - Dimensionamento de ramais de esgoto

| Diâmetro nominal mínimo do tubo DN | Número máximo de unidades Hunter de contribuição U.H.C. |
| --- | --- |
| 40 | 3 |
| 50 | 6 |
| 75 | 20 |
| 100 | 160 |

A declividade para o sistema foi considerada de 1%, até se conectar com as tubulações de esgoto já existentes.

De acordo com o projeto serão adicionados novos pontos de esgotamento que seguem a seguir:

|  | Aparelho Sanitário |  |  | Total de Contribuição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pia (U.H.C = 5) | Lavabo (U.H.C = 2) | Ralo Seco (U.H.C = 5) |  |
| Pré-higienização | 3 | 1 | 3 | 32 |
| Área de refrigeração | - | - | 1 | 5 |
| Cambuza | - | 1 | - | 2 |
| Salão | - | - | 3 | 15 |
| Área de carnes | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Circulação | - | 1 | - | 2 |
| Área de vegetais | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Área de massas | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Área dos sucos | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Higienização de louças | 3 | 1 | 3 | 32 |
| Cocção | 1 | - | 2 | 15 |
| Total de contribuição da reforma |  |  |  | 151 |

## COLETORES E SUBCOLETORES

Os dimensionamentos dos coletores prediais e subcoletores foram feitos respeitando os limites de Unidades de Hunter de contribuição que recomenda a Tabela 7 conforme segue abaixo.

Tabela 7 - Dimensionamento de subcoletores e coletor predial

| Diâmetro nominal do tubo DN | Número máximo de unidades de Hunter de contribuição em função das declividades mínimas % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
| 100 | - | 180 | 216 | 250 |
| 150 | - | 700 | 840 | 1000 |
| 200 | 1400 | 1600 | 1920 | 2300 |
| 250 | 2500 | 2900 | 350 | 4200 |
| 300 | 3900 | 4600 | 5600 | 6700 |
| 400 | 7000 | 8300 | 10000 | 12000 |

Os ramais de esgoto primário que serão instalados no restaurante serão conectados às tubulações do sistema de esgoto sanitário existente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Com o valor total das Unidades Hunter de Contribuição no valor de 151, conforme tabela deverá ser feita a substituição do trecho de tubulação existente de 75 milímetros para 100 milímetros conforme projeto, afim de comportar os dejetos e fazer com que o sistema tenha plena funcionalidade.