MEMÓRIA DE CÁLCULO SISTEMA HIDRÁULICO

Sumário

1	OBJETIVO	3

2	Normas e padrões	3

3	Componentes do projeto	3

4	Projeto de dimensionamento	3

4.1	ENTRADA DE ÁGUA	4

4.2	ALIMENTADOR PREDIAL	4

# OBJETIVO

Este memorial de cálculo tem como objetivo demonstrar a metodologia utilizada para o dimensionamento do sistema hidráulico da reforma do restaurante da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, de acordo com a norma brasileira ABNT 5626/98, para pleno funcionamento do sistema de abastecimento de água fria e de reaproveitamento de água pluvial da edificação.

# Normas e padrões

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Decreto nº 92.100 de Dezembro de 1985;

- Portaria nº 2296 de 23 de Julho de 1995 - MARE

- ABNT

- NBR 5626 – Instalação predial de água fria

- NBR 5648 – Tubo de PVC rígido para instalações prediais de Água Fria – Especificação

# Componentes do projeto

Serão fornecidos juntamente a esta memória de cálculo as seguintes plantas:

- Projeto de instalações hidráulicas;

- HID 01/04 – PLANTA BAIXA – PROJETO EXISTENTE TÉRREO INFERIOR;

- HID 02/04 – DETALHE ISOMÉTRICO ISO 01, 02, 03 E 04;

- HID 03/04 – DETALHE ISOMÉTRICO ISO 05, 06;

- HID 04/04 – DETALHE ISOMÉTRICO ISO 07, 08;

# Projeto de dimensionamento

Toda a instalação foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como conduto forçado, ficando caracterizados para cada trecho os quatro parâmetros hidráulicos do escoamento: vazão, velocidade, perda de carga e pressão dinâmica atuante.

A rede foi projetada de modo que as pressões estáticas ou dinâmicas em qualquer ponto não sejam inferiores a 5 KPa (0,5 m.c.a.) e nem superiores a 400 KPa (40 m.c.a.), a velocidade em qualquer trecho não ultrapasse a 2,5 m/s e a carga cinética correspondente não supere a dez vezes o diâmetro nominal do trecho considerado.

A pressão do sistema se faz suficiente, pois o sistema de distribuição de água fria do edifício da CLDF foi dimensionada de forma a suportar as novas instalações.

## ENTRADA DE ÁGUA

A alimentação de água fria do Restaurante será feita a partir da rede existente do edifício da CLDF, de um ramal de PVC com 60 milímetros de diâmetro.

## ALIMENTADOR PREDIAL

Foram adicionados novos pontos de água fria ao local do restaurante, assim foram dimensionadas novas tubulações com os diâmetros especificados em planta, para que as pressões de serviço sejam suficientes para alimentação.

Como se trata de uma derivação da rede existente de água fria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, foi analisado o ponto mais desfavorável das novas instalações, em relação a pressão estática, para determinar a perda de carga nos trechos. O ponto de cálculo está indicado na prancha HID 01/04. Com esse valor foi possível determinar o valor da pressão necessária para atender todo o sistema.

A pressão necessária no local da derivação da tubulação deve ser superior a 54,01 kPa, conforme o método dos pesos indicado pela NBR 5626/99, a tabela de cálculo segue anexa.

Como a rede existente foi dimensionada prevendo a construção do Restaurante e suas contribuições, presume-se que a pressão do sistema é suficiente. Porém deve-se fazer testes “in loco” no local da obra para confirmar a situação prevista em projeto.

Tabela 1 - Cálculo da perda de carga para o ponto mais desfavorável do sistema